Control Type: Start Stop

Using Percent Capacity as Input:

PerkW =(( kWPer_fl + kWPer_max)/2) * CPer

kW_calc = PerkW * kW_fl

C_calc = C_fl * CPer

Example:

| Inputs |  | Outputs |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Variable | Value | Variable | Value |
| kWPer_fl | 1 | PerkW | .206 |
| kWPer_max | 1.05 | kW_calc | 18.4 |
| CPer | .2 | C_calc | 112 |
| kW_fl | 89.5 |  |  |
| C_fl | 560 |  |  |

Using Power as Input:

CPer = PerkW/ (( kWPer_fl + kWPer_max)/2)

C_calc = C_fl * CPer

kW_calc = PerkW * kW_fl